泰安市中心医院推荐性论证文件

项目名称：“制氧机组”推荐性论证

项目编号： 2020-S-67

采购单位：泰安市中心医院

日    期：2020年5月28日

目  录

第一章  推荐性论证邀请说明…………………………………………2

第二章  推荐性谈判邀请………………………………………………3

第三章  项目说明………………………………………………………6

第四章  推荐性谈判文件格式…………………………………………7

第一章 推荐性论证邀请说明

根据医院采购工作安排，就“制氧机组”项目组织推荐性论证[项目编号： 2020-S-67]。现邀请有固定销售经营场所，具有相关资格及售后服务能力的各级供应商前来响应。

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：泰安市中心医院 |
|  | 项目名称：制氧机组 |
|  | 项目编号：2020-S-67 |
|  | 论证方式：推荐性 |
| 2 | 响应性文件份数：六份（包括正本一份、副本五份） |
| 3 | 响应性文件接收单位：泰安市中心医院设备科（后勤楼204室） |
|  | 响应性文件接收截止时间：2020年6月8日17:00（节假日除外） (暂定，如有变化另行通知) |
| 4 | 联系人：钱老师 电话：0538-6298321 传真：0538-6298321 |
| 5 | 邮箱：5386298321@163.com |

第二章  推荐性论证谈判须知

一、说明

（一）无论论证过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加论证有关的费用。

（二）推荐性论证文件的取得与处置

供应商在泰安市中心医院网站（http://www.taishanyy.com）招标发布专区下载获取推荐性论证文件。

（三）推荐性论证谈判文件的澄清

若供应商对推荐性论证文件有疑问，应用及时书面通知采购单位，并加盖单位公章及授权代表签字，采购单位以书面或网上公告的形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给有关准供应商。

二、推荐性论证文件编写

（一）响应性文件组成

1、生产经营有关的资格、资质证明文件复印件加盖公章；

①法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件（附件一）；

②企业简介（附件二）；

③营业执照、组织机构代码证、税务（国税、地税）登记证复印件加盖公章；

④相关设备的质量标准及设备合格证明；

⑤生产厂家应具有《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑥非制造商的供应商须有正规的供货渠道；

⑦代理商须具有国家有关部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑧设备彩页及设备配置清单，进口设备需提供外贸格式的配置清单及商检报关等证明文件；

⑨供应商认为需要提供的其它证明材料。

2、推荐性论证文件

①制氧机组技术参数（附件三）；

②技术参数响应偏离表(附件四)

3、技术文件

①设备的型号（规格）、主要技术指标及性能详细说明；

②配置清单(附件六)；

③所报设备的鉴定报告、制造标准等详细资料（如有请提供）；

④供应商认为需要加以说明的其他内容。

4、商务文件

①报价一览表（附件五）；

②近三年同型号经营业绩（附件七）；

(三)响应性文件装订

供应商必须将推荐性论证文件（正本一本、副本五本）中的有关文件按推荐性论证文件组成顺序排列装订成册，并在首页编制“推荐性论证文件目录”。

(四)报价

1、供应商在报价时只能提供一个方案。

2、报价含主件、标准附件、安装调试、报关、商检、技术检定、培训、税费、运杂费、质保期内提供的售后服务所发生的费用，及本次招投标所发生的费用。

(五)推荐性论证文件签署

供应商代表必须按推荐性谈判文件的规定签署响应性文件（正本、副本及各附件）、报价一览表，并在响应性文件封面上加盖供应商公章。

(六)推荐性论证文件密封和标记

1、供应商应准备六份推荐性论证文件，一份正本和五份副本，并在每一份推荐性论证文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将推荐性论证文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容：

①项目名称

②正本或副本

③供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

④项目编号及包号

3、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“2020年6月8日17:00之前不准启封”字样（格式详见附件八）。

三、解释权

本论证文件的最终解释权归采购单位，当对一个问题有多种解释时以采购单位的书面解释为准。论证文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标单位对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

四、保密和披露

1、供应商自领取论证文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次论证获得的信息向第三人外传。

2、采购单位有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责论证响应性文件的人员或与论证有关的人员披露。

3、论证单位有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址、成交设备的有关信息以及合同条款等。

第三章   项目说明

一、采购内容及技术要求

1、采购内容：

“制氧机组”项目详细参数及要求见附表；

2、要求：

供应商所供设备必须是通过合法进货渠道获得，交付的设备应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

成交供应商对由于设备质量缺陷而发生的任何故障负责维修或更换，并承担由此发生的所有费用。其他详细技术要求见附表。

3、建议包修期：

建议包修期自技术验收合格之日起计算，不少于叁年，国家有关规定或厂家规定长于叁年时，执行国家或厂家规定。维修配件供应不少于十年，设备出现故障时应在24小时内给予上门排除。如遇投标，等同于投标商同意本条款

二、质量保证及售后服务

1、质量保证期执行国家有关规定。负责安装调试与免费技术培训。

2、供应商必须遵守其推荐性论证文件中所作的售后服务承诺，出现质量问题24小时內响应。

3、确保所提供的设备是全新的，未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。供应商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷并且这些设备的质量、规格和技术参数都应与推荐性论证文件中所附的清单相一致。

4、对于所提供的设备，在包修期内由于材料和工艺而导致零件或部件故障，供应商应无偿维修和更换。

5、如果需要对本次采购设备抽检，所需抽检费用由成交供应商承担。

6、若本次采购设备为国家法定计量器具，供货方应免费提交该产品的鉴定证书。

三、其他

1、论证人为供应商提供便利的条件。交付使用前供应商负责对人员、器材设备进行管理。合同履行期间供应商应确保安全，合同履行过程中发生的一切安全事故由供应商负责。

第四章   推荐性文件格式

附件一

## 法定代表人授权委托书

泰安市中心医院：

（推荐人名称）法定代表人               授权我公司                                              （职务或职称）      （姓名）为我单位本次论证授权代理人，全权处理此次泰安市中心医院论证项目（项目编号：2020-S-67）论证活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

电话：

年   月  日

附件二

2、企业简介

供应商名称：（公章）                                    供应商代表签字：

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | 住所 |  |
| 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 单位概况： |

附件三：

制氧机组参数

1、PSA变压吸附医用制氧机，数量1套；

①氧气产量：机组制氧量≥47m3/h；

②氧气纯度：93%±3%（医用氧标准），水分≤0.07g/m3，二氧化碳≤0.01％（V/V），一氧化碳含量符合GB8986要求，固体物质粒径≤1μm，固体物质含量≤0.05mg/m3，氧气无异味；

③输出氧气压力≥0.45MPa（输进氧气储罐）；

2、制氧主机

①分子筛：美国原装进口UOP、On Site或OGSI，保用≥10年（满腔95%）；

②制氧方式：利用分子筛变压吸附，PSA制氧技术；

③采用PLC电脑控制，对所有运行参数进行控制处理，并能在远程监控计算机上显示运行状态和远程操作，控制面板显示进气压力、循环压力、氧气输出压力；

④各种阀门必须为国际知名品牌产品（电磁控制、气动控制等）；

3、高效螺杆空压机

①必须为国际或国内知名品牌产品，采用最新技术及工艺制造的最新一代产品，进口品牌原厂在国内有办事处和配件仓库；

②要具有全电脑数字智能控制功能，在大屏幕液晶控制面板上可直接调整数据；

③能自动检测并记录故障，压力、温度、露点、故障数据显示和调整，自动检测易损件工作状态并能自动报警；

④压缩方式：高效螺杆压缩，气体压力≥0.8Mpa，并能自动控制；

⑤噪音≤65dB；

⑥单台排气量要大于或满足新购制氧机需求；

⑦内置空气进气过滤器，油过滤器，高效油分离器，具有油水、气水、油气分离功能，除尘率≥99％（粒径3μm）；

4、冷冻干燥机

①压缩泵（冷媒型）：必须为国际或国内知名品牌、采用R134a环保制冷剂；

②冷干方式：双级冷冻干燥；最大工作压力：10bar；

③处理气量要与制氧主机、空压机匹配；

④采用微电脑控制装置，对所有运行参数进行控制处理，带电子式自动排水器；

5、除菌过滤器

①采用304不锈钢, 最大工作压力≥10bar；

②过滤精度：除去氧气中埃米级微粒，配置阻塞指示器，能及时提醒更换失效滤芯；

③处理气量：满足制氧机最大出气量要求；

④管路及阀门等配件及配套设施：管路及阀门等材料符合国家安全监察标准，规格尺寸依据所配置的设备及医院用氧要求，304#无缝不锈钢或精铜；

6、三级精密过滤器

①前级过滤水滴，分离效率99%；

②中级过滤精度≤1μm；

③后级过滤精度≤0.01μm；

④处理气量与冷冻式干燥机、空压机和制氧主机匹配；

⑤最大工作压力：10bar；

⑥配置阻塞指标器，及时提醒更换失效滤芯；

⑦同时过滤器或过滤器组配置自动排污及压差显示装置；

7、配电柜

①主要元器件为施耐德、西门子或ABB品牌；

②具有电压、电流与电量计量表，具备远传功能；

8、本项目为交钥匙工程

①制氧机房设置在第二住院部8层（原制氧机房）；

②对制氧机房所有设备进行重新布局改造；

③拆除一台HG-O-75制氧机，在原位置安装新制氧机，新制氧机与原有4台制氧机并联运行；

④氧气输出管道与原制氧机管道对接，保证该制氧系统与原有制氧系统的并联运行；

9、其他要求

①属于医疗器械管理范围的设备须提供医疗器械产品注册证；

②分子筛在无需再生处理或更换的情况下连续运行≥100000小时；

③制氧设备其它技术参数如分子筛循环压力、氧气结露点、氧气分离率等须提供设计数据；制氧设备产生医用氧气理化指标必须符合或优于YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求（出具权威部门的检验报告），其氧产量、供氧压力和氧浓度应达到规范要求；

④提供中文说明书及简易操作手册；

10、整机保修期≥3年。

附件四：

4、技术参数响应偏离表

| 序号 | 文件要求 | 供应商响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附件五

5、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 产地及品牌 |  | 规格型号 |  |
| 单价 |  |
| 数量 |  |
| 总报价 |  |
| 最快供货期 |  | 质保期 |  |
| 质量标准及保证措施 |  |
| 售后服务承诺 |  |
| 供应商（盖章）： |  |
| 供应商授权代表（签字）： |  |
| 日期： 年 月 日 |

附件六

6、配置清单

| 序号 | 货号 | 名称 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：  年    月    日

附件七

7、近三年同型号经营业绩一览表

| 项目名称 | 时间 | 金额 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：仅限于国内近三年的同类经营业绩。

供应商全称：（盖章）

供应商授权代表签字：

日期：   年   月   日

附件八

8、推荐性论证文件封面格式

（一）密封信封正面格式

| 推荐性论证文件 （正本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： | 推荐性论证文件 （副本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

（二）密封信封封口格式：

――――――于2020年6月8日17:00之前不准启封”（加盖印章）―――――― ▲ ↑ （封口处）